## 预防性试验清单
仪征市人民医院预防性试验项目清单
序号 | 名称 | 内容 | 编号 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装位置
1 | 10/0.4KV电力变压器 | 1.绕组直流电阻； 2.铁芯绝缘电阻； 3.绕组泄露电流； 4.直流、交流耐压试验； 5.变压器表面积尘、污垢或异物清理 | 1#主变 | 630KVA | 台 | 1 | 市区1#配电房
|  |  | 2#主变 | 630KVA | 台 | 1 | 市区1#配电房
|  |  | 3#主变 | 800KVA | 台 | 1 | 市区2#配电房
|  |  | 4#主变 | 800KVA | 台 | 1 | 市区2#配电房
|  |  | 3-1#主变 | 800KVA | 台 | 1 | 市区3#配电房
|  |  | 3-2#主变 | 800KVA | 台 | 1 | 市区3#配电房
|  |  | 1#主变 | 800KVA | 台 | 1 | 西区医院配电房
|  |  | 2#主变 | 800KVA | 台 | 1 | 西区医院配电房
2 | 10KV高压开关柜 | 1.回路检查，流变/压变接地可靠性检查，清灰保洁； 2.继电保护整定值校验，流变连续性试验； 3.综合自动化信息量核对； 4.开关交流耐压试验； 5.五防性能检查； 6.微机保护装置调试； 7.断路器主回路电阻测试及开关特性试验； 8.电动分合闸等二次控制回路及信号回路调试 9.避雷器系统试验。 | 10KV开关柜 |  | 台 | 6 | 市区1#配电房
[5 empty] | 台 | 3 | 市区2#配电房
[5 empty] | 台 | 10 | 市区3#配电房
[5 empty] | 台 | 5 | 西区医院配电房
3 | 10KV高压电缆 | 1.直流耐压试验； 2.绝缘电阻； | 高压电缆 |  | 条 | 1 | 市区1#配电房
[5 empty] | 条 | 4 | 市区3#配电房
4 | 接地系统试验 | 1.接地电阻测试； 2.重复接地。 | 接地系统 |  | 组 | 1 | 市区1#配电房
[5 empty] | 组 | 1 | 市区2#配电房
[5 empty] | 组 | 1 | 市区3#配电房
[5 empty] | 组 | 1 | 西区医院配电房
5 | 安全用具检测 | 全套安全工具 |  |  | 套 | 2 | 市区、西区医院
6 | 绝缘垫 | 绝缘垫绝缘测量 |  |  | 米 | 55 | 市区、西区医院